Государственное

предприятие

Омской

области

«

Омский

центр

технической

инвентаризации

и

землеустройства

»

| «УТВЕРЖДАЮ» | «СОГЛАСОВАННО» |
| --- | --- |
| Заместитель директора по общим вопросам ГП «Омский центр ТИЗ» __________________ Илякин И. О. «____» ______________ 2013 г. | Глава Администрации Любино- Малоросского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области __________________ Сильченко В. Н. «____» ______________ 2013 г. |

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

№

по разработке схемы системы водоснабжения и водоотведения

Любино-Малоросского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области

Омск 2013 г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 7

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ............................................................. 8

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения ........... 8

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения

на эксплуатационные зоны..................................................................................................................... 8

    - Описание системы водоснабжения.......................................................................................... 8

    - Структура системы водоснабжения......................................................................................... 9

    - Деление территории поселения на эксплуатационные зоны .............................................. 10 1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами

водоснабжения....................................................................................................................................... 10

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения,

систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем

водоснабжения....................................................................................................................................... 11

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем

водоснабжения....................................................................................................................................... 12

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных

сооружений......................................................................................................................................... 12

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения

нормативов качества воды................................................................................................................ 16

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) .............................. 16 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества

воды в процессе транспортировки по этим сетям.......................................................................... 17

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих

государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на

качество и безопасность воды.......................................................................................................... 18

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности

указанной системы ............................................................................................................................ 19

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов ........... 19 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам

таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)............................................ 19

- Направления развития централизованных систем водоснабжения................................................. 21 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.......................................................................................................................... 21

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от

различных сценариев развития поселений......................................................................................... 22

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды............................... 24

  - Общий баланс подачии реализации воды, включая анализ и оценку структурных

составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и

транспортировке;................................................................................................................................... 24

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)................................ 25

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)............................... 27 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

потребления коммунальных услуг ...................................................................................................... 28

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической

воды и планов по установке приборов учета...................................................................................... 29

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения

поселения ............................................................................................................................................... 30

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом

перспективы развития и изменения состава и структуры застройки............................................... 30 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

................................................................................................................................................................. 31

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды

(годовое, среднесуточное, максимальное суточное) ......................................................................... 31

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с

разбивкой по технологическим зонам................................................................................................. 32

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами......... 32 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при

ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)................................................................ 33

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс

реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).................................... 34 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и

потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по

технологическим зонам с разбивкой по годам................................................................................... 36

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации...... 37

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных

систем водоснабжения.............................................................................................................................. 39

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

................................................................................................................................................................. 39

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристикв результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами

водоснабжения и водоотведения ......................................................................................................... 40

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах системы водоснабжения............................................................................... 42

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение............. 42 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их

применении при осуществлении расчетов за потребленную воду................................................... 42

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

поселения, городского округа и их обоснование............................................................................... 43

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. 44

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего

водоснабжения, холодного водоснабжения........................................................................................ 44

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных

систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения........................................................... 45

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения............................................................................ 46

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод............................................................................................................... 46

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

(хлор и др.)............................................................................................................................................. 46

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоснабжения............................................................................ 47

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения..................................... 50 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию................... 59 II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ........................................................... 60

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения........................................................ 60 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории

поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на

эксплуатационные зоны........................................................................................................................ 60

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных

сооружений, создаваемых абонентами ............................................................................................... 60

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и

нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с

использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень

централизованных систем водоотведения.......................................................................................... 60

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных

сооружениях существующей централизованной системы водоотведения ..................................... 61

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения61

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и

их управляемости .................................................................................................................................. 61

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения

на окружающую среду.......................................................................................................................... 61

  - Описание территориймуниципального образования, не охваченных централизованной

системой водоотведения....................................................................................................................... 62

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения

поселения, городского округа.............................................................................................................. 62

- Балансы сточных вод в системе водоотведения................................................................................ 63

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения

стоков по технологическим зонам водоотведения............................................................................. 63

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения................................ 63 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.................................. 63 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных

мощностей.............................................................................................................................................. 64

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом

различных сценариев развития поселений, городских округов ....................................................... 64

- Прогноз объема сточных вод............................................................................................................... 65

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную

систему водоотведения......................................................................................................................... 65

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и

технологические зоны) ......................................................................................................................... 65

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений

водоотведения с разбивкой по годам .................................................................................................. 65

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов

централизованной системы водоотведения........................................................................................ 66

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы

водоотведения и возможности расширения зоны их действия ........................................................ 66

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому

перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ........................................... 67 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения ........................................................................................................................ 67

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам,

включая технические обоснования этих мероприятий ..................................................................... 68

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения....... 68 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения............................................... 69 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих

водоотведение........................................................................................................................................ 69

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории

поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство

сооружений водоотведения и их обоснование................................................................................... 69

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы

водоотведения........................................................................................................................................ 70

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

................................................................................................................................................................. 70

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов

централизованной системы водоотведения............................................................................................ 71

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные

водные объекты и на водозаборные площади.................................................................................... 71

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации

осадков сточных вод ............................................................................................................................. 71

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованной системы водоотведения................................................. 73

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.................................... 73 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию................... 74

Приложение 1. Схема водоснабжения.................................................................................................... 75

ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения», федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основой для разработки схемы водоснабжения и водоотведения ЛюбиноМалоросского сельского поселения до 2023 года являются Генеральный план сельского поселения, долгосрочные целевые программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Любинского муниципального района Омской области на 2012 - 2016 гг.», «Чистая вода» (2010-2015 годы), «Жилище» (2010-2015), «Семья и демография» (2010-2015 годы) и долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 годы».

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, материалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;

- сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения по данным свидетельств о государственном регистрации права, технических паспортов;

- данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- сведения о режимах потребления и уровне потерь воды, предоставленных абонентским отделом ОАО «Омскоблводопровод».

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

1.1.1. Описание системы водоснабжения

Сельское поселение Любино-Малоросское включает в себя 3 населённых пункта: с. Любино-Малороссы (453 постоянных хозяйства – 1985 чел.), д. Китайлы (102 хозяйства – 318 чел.) и п. Политотдел (145 хозяйств – 390 чел.). Всего по сельскому поселению 698 хозяйств – 2155 человек. Поселение имеет централизованную систему водоснабжения 3 категории согласно СНиП 2.04.02-84., оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них менее 5 тыс. чел. Характеристики систем холодного водоснабжения  по населенным пунктам приведены в таблице 1.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует.

Таблица 1 – Характеристики системы холодного водоснабжения

Население 	с. Любино-Малороссы 	снабжается 	водой 	от 	Любино-

Исилькульского группового водопровода (ЛИГВ) по водоводу (L-11345м, 1986г.) от р. п. Красный Яр.

От с. Любино-Малороссы водоводом осуществляется подача воды в п. Политотдел и в с. Китайлы.

Водопроводных разводящих сетей и сооружений для организации водоснабжения населения в с. Китайлы нет.

1.1.2. Структура системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения с. Любино-Малороссы обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения 765 чел. в жилых многоквартирных домах и 658 чел. – в одноквартирных;

- в общественных зданиях: Любино-Малоросская СОШ, детский сад, ЛюбиноМалоросский ДК, Старожильский досуговый объект, амбулатория, БОУ СПО «Саргатский индустриально-педагогический колледж»;

- нужды коммунально-бытового предприятия ЖКХ ООО 	«Любино-Малоросское»;

- производственные нужды сельскохозяйственного предприятия – фермы ЗАО «Рассвет»;

- тушение пожаров.

Централизованная система водоснабжения п. Политотдел обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения 248 чел. в жилых многоквартирных домах и 117 чел. – в одноквартирных;

- в общественных зданиях: Политотдельский ФАП, спортивная база «Стимул», база отдыха «Политотдел»; - тушение пожаров.

Система водоснабжения д. Китайлы обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения 220 чел. в жилых многоквартирных домах и 105 чел. – в одноквартирных;

- в общественных зданиях: Китайлинский фельдшерско-акушерский пункт

(ФАП), Китайлинский досуговый объект;

- производственные нужды сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Рассвет»;

- тушение пожаров.

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуатационной ответственности. Водоснабжение осуществляет предприятие ОАО «Омскоблводопровод» филиала «Управление эксплуатации Любино-Исилькульского группового водопровода».  Балансодержателями являются Муниципальное образование «Любино-Малоросское сельское поселение» Любинского муниципального района Омской области и Любинский муниципальный район Омской области, заключившие долгосрочный договор аренды с ОАО «Омскоблводопровод». Обслуживание системы водоснабжения производится ЖКХ ООО «Любино-Малоросское».

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в Любино-Малоросском сельском поселении имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения:

- юго-восточная часть района между ул. Рабочая и фермой ЗАО «Рассвет» с. Любино-Малороссы;

- улица д. Китайлы:

- п. Политотдел: ул. Ленина от пересечения с ул. Школьная; ул. Гагарина; ул. Школьная, ул. Молодежная от ул. Школьная;

Доступ к технологической зоне водоснабжения населению обеспечивается из ближайших водоразборных колонок централизованной системы холодного водоснабжения.

В п. Политотдел для покрытия дефицита непитьевого водоснабжения имеется скважина глубиной 32м (№12-147, 1997г.).

Качество колодезной воды общественного колодца ул. Ленина по данным протоколов испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Любинском районе» не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.

Санитарная охрана источников» по показателю хлориды.

Общая площадь территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения, составляет 2690 Га – 23 % общей территории поселения (таблица 2).

Таблица 2 – Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения*

Для поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых площадей приусадебных участков и прочих хозяйственных целях большая часть населения пользуется водой из собственных колодцев и скважин глубиной 10-20 м.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения представлена единой территорией с централизованным холодным водоснабжением. Водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Результаты обследования площади поселения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Площади территории, охваченная централизованной системой водоснабжения

Соотношение территорий сельского поселения, охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения приведены на рисунке 1.

без

с централизо

централизо ванной

ванной системы

системой

водоснабже

водоснабже

ния, Га; 630

ния, Га;

Рисунок 1 – Соотношение территорий сельского поселения, охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения

Нецентрализованные системы холодного водоснабжения, а также централизованные и нецентрализованные системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного водоснабжения Любино-Малоросского сельского поселения являются поверхностные воды реки Иртыш.

Река Иртыш с восточной стороны пересекает территорию Любинского муниципального района с юга на север. Русло реки извилистое. Ширина его изменяется по мере приближения к г. Омску от 200 до 900 м. На участке от г. Омска Иртыш становится значительно более мощной рекой. Характер ее долины и русла резко меняется. Справа долина реки ограничивается высоким яром и 20-40 метровой высотой, который, то подходит к самой реке, то удаляется от нее на несколько километров. К востоку от реки за бровкой коренного берега располагаются обширнейшие лесные пространства. С левой стороны долина, постепенно повышаясь, сливается с равниной. Пойма реки широкая (до 6-8 км). Высокие яры, подступающие к Иртышу, изрезаны глубокими логами.

Грунт ложа – преимущественно песчаный, местами глинистый. Глубины на перекатах не падают даже в межень не ниже 2 метров. В результате перемещения русла Иртыш подходит ближе к правому коренному берегу, сильно разрушая его.

Река Иртыш имеет врезанную и хорошо сформированную долину (врез от 4550 м на юге до 80 м на севере Омской области), в пределах которой выделяются четыре надпойменных и пойменная террасы. Отметка уреза воды над уровнем моря у г. Омска – 68 м над уровнем моря.

Весной наблюдается ледоход продолжительностью 4-7 дней, на крутых поворотах и в местах разветвления русла на рукава образуются заторы. Половодье обычно начинается в первой половине апреля, заканчивается в конце июля (в районе г. Омска). Максимум половодья отмечается во второй половине мая, после очищения реки ото льда, в отдельные годы максимальные уровни наблюдаются при ледоходе. Средняя продолжительность половодья – 120-130 дней, объем стока во время половодья достигает 60-70% от годового. В весеннее половодье река часто меняет свое русло, оставляя в пойме многочисленные узкие и длинные старицы.

Период летне-осенней межени 50-70 дней. За период межени проходит один – два, иногда четыре дождевых паводка, в отдельные годы паводки отсутствуют.

Годовая амплитуда колебаний уровней воды на реке увеличивается с юга на север по течению и изменяется от 3,3 м в верховьях до 6,5 м в среднем течении и

8,2 м в низовье

В период ледообразования по всей реке происходит образование внутреннего льда и шуги. Ледоставу обычно предшествует ледоход 5-9 дней. Зимняя межень устойчивая, средней продолжительностью 140-160 дней. Режим реки в зимний период зависит от режима сброса (попуска) воды гидроузлов в верхнем течении Иртыша.

Особенно сильно изменился гидрологический режим Иртыша в результате активной хозяйственной деятельности, снизанной с безвозвратной добычей и реализацией песка. Ранее бесконтрольная добыча песка в черте города Омска на строительные нужды, дноуглубительные работы па перекатах привели к интенсивному снижению отметок уровней и дна реки на этом участке. В неудовлетворительных условиях эксплуатации оказались водозаборы коммунального и техническою водоснабжения, выпуски сточных вод, дюкерные переходы, набережные, причальные сооружения речною порта.

Вода реки пресная, мягкая. Химический состав и минерализация воды в

р. Иртыш на всем протяжении однотипный и представлен гидрокарбонатными кальциевыми, реже натриевыми, весьма пресными водами с минерализацией от 0,15 до

0,33 г/л.

Минерализация воды Иртыша в период половодья колеблется от 136 до

253 мг/дм3, в летне-осеннюю межень, возрастает до 160-282, а зимой - до 300324 мг/дм3. По длине Иртыша минерализация поды постепенно увеличивается. Такая закономерность связана с поступлением в реку йоды притоков с различной минерализацией. Анионный состав воды Иртыша достаточно постоянен. Преобладают гидрокарбонаты и кальций. Вода Иртыша является мягкой и обладает хорошими питьевыми качествами, но требует очистки от загрязнений.

Общая площадь водосбора составляет 1643000 км2. Уклон порядка 0,03 м на километр. Средний многолетний расход воды за год (в створе г. Омска) – 820 куб. м/с. Питание реки смешанное, преимущественно снеговое.

По данным «Информационного бюллетеня о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Омской области за 2008 год», составленною НОБВУ ОВР по Омской области па основании материалов пунктов наблюдении (таблица 5) и настоящее время водохозяйственный баланс р. Иртыш положительный (таблица 6). Однако ежегодное увеличение водоотбора в Китае на Черном Иртыше может составить угрозу нормальному функционированию Бухтарминскому водохранилищу в Республике Казахстан, что приведет для Омской области к сокращению попусков с каскада Верхне-Иртышских водохранилищ а, следовательно, создаст проблемы для водоснабжения Омской области.

Таблица 5 – Перечень существующих пунктов наблюдений Росгидромета за состоянием р. Иртыш, расположенных выше территории Любинского района

| № № п/п | Название водотока (водоема) название поста | Расстояние (км) от устья | Виды наблюдений | Название организации кому принадлежит пост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Иртыш - с. Татарка | 2022,00 | ГЛ(у,р,н),Гх | Омский ЦГМС-Р |
| 2 | р. Иртыш – пгт Черлак | 1983,00 | ГЛ(у) | Омский ЦГМС-Р |
| 3 | р. Иртыш - с. Покрово-Иртышское | 1916.00 | ГЛ(у) | Омский ЦГМС-Р |
| 4 | р. Иртыш - д. Новая Станица | 1852.00 | ГЛ(у,р,н),Гх | Омский ЦГМС-Р |
| 5 | р. Иртыш - г. Омск | 1824.00 | ГЛ(у,р),Гх | Омский ЦГМС-Р |
| 6 | р. Иртыш - с. Красноярка | 1760.00 | ГЛ(у) | Омский ЦГМС-Р |

Примечание: 1. Виды наблюдений:

ГЛ(у) - гидрологические за уровнем воды;

ГЛ(у,р) - гидрологические за уровнем, расходами воды;

ГЛ(у,р,н) - гидрологические за уровнем, расходами воды и наносов; Гх - гидрохимические наблюдения.

Таблица 6 – Характеристика водности р. Иртыш районе водозабора ЛИГВ на территории деятельности Обь-Иртышского УГМС

| Наименование водного объекта | Местоположение поста | Средний многолетний расход за год, м3/с |
| --- | --- | --- |
| р. Иртыш | г. Омск | 822 |

В целом вода р. Иртыша в пределах области оценивается как «загрязненная» или «очень загрязненная» и не может использоваться для питья без предварительной очистки (приведена оценка качества воды по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ), который является относительным комплексным показателем степени загрязненности поверхностных вод и условно оценивает в виде безразмерного числа долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ).

Характерными загрязняющими веществами являются трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), соединения железа, меди, цинка, марганца, фенолы, нефтепродукты.

Водозаборные и очистные сооружения на р. Иртыш находятся в с. Троицкое Омского района. Водозабор берегового типа осуществляется насосной станцией первого подъема.

Мощность водозаборных сооружений не превышает допустимого отбора воды из источника водоснабжения во все периоды года, с учетом технологических безвозвратных потерь воды.

Источник водоснабжения и водозаборные сооружения водопровода защищены от загрязнения путем организации зоны санитарной охраны (ЗСО) в соответствии с порядком проектирования и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения, утвержденным Министерством здравоохранения.

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Очистка воды в с. Троицкое осуществляется на отстойниках и скорых фильтрах с обеззараживанием хлором.

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

600 м южнее с. Любино-Малороссы имеется насосная станция, характеристики которой приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Насосная станция на территории Любино-Малоросского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Год по- стройки | Тип насоса | Мощность насоса, кВт | Производительность, куб.м/ч. | Объем резервуара, куб.м | Фактический % износа | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт·ч/ куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Насосная станция | 1986 | ЭЦВ- 5-6,5- 80 | 3 | 6,5 | 2×500 | 40% | 0,46 |

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети от насосной станции до ул. Советская, ферма № 2 включают распределительную сеть протяженностью 19343 м из стальных труб – 12069 м, чугунных – 7274 м и полиэтиленовых – 8031 м, 147 смотровых колодцев, 12 водоразборных колонок, 131 водопроводный ввод.

Таблица 8 – Водопроводные сети от насосной станции до ул. Советская, ферма № 2

| № п/п | Наименование объекта | Год | Протяженность, п.м | Ду, мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | водопровод | 1980 | 1350 | 100 | чугун | 2,3 | 44 |
| 2. | водопровод | 1980 | 5850,5 | 200 | чугун | 2,3 | 44 |
| 3. | водопровод | 1980 | 1670.8 | 20 | пнд | 2,3 | 56 |
| 4. | водопровод | 1980 | 6290,9 | 100 | пнд | 2,3 | 56 |
| 5. | водопровод | 1980 | 70 | 50 | пнд | 2,3 | 56 |
| 6. | водопровод | 1980 | 50 | 50 | сталь | 2,3 | 56 |
| 7. | водопровод | 1980 | 878 | 159 | сталь | 2,3 | 56 |
| 8. | водопровод | 1980 | 169 | 100 | сталь | 2,3 | 56 |
| 9. | водопровод | 1980 | 994 | 32 | сталь | 2,3 | 56 |
| 10. | водопровод | 1980 | 538 | 25 | сталь | 2,3 | 56 |
| 11. | водопровод | 1980 | 11,8 | 80 | сталь | 2,3 | 56 |
| 12. | водопровод | 1980 | 270 | 15 | сталь | 2,3 | 56 |
| 13. | водопровод | 1980 | 1200 | 90 | сталь | 2,3 | 56 |
| 14. | колодцы | 1950 | 162 | 150 | ж/бетон | 2,3 | 43 |

Водопровод ул. Москальская, ул. Старожильская, ул. Спортивная, ул. Москальская ВК№1, ул. Старожильская ж/дом № 6 включает водовод протяженностью 5200 м, состоящий из стальных труб – 740 м, труб ПНД протяженностью 4460 м, 27 смотровых колодцев и 14 водоразборных колонок

Таблица 9 – Водопровод ул. Москальская, ул. Старожильская, ул. Спортивная, ул. Москальская ВК№1, ул. Старожильская ж/дом № 6

| № п/п | Наименование объекта | Год | Протяженность, м | Ду, мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | водопровод ул. Москальская, ул. Старожильская | 1992 | 740 | 40 | сталь | 3 | 47 |
| 2. | водопровод ул. Москальская, ул. Старожильская | 1992 |  | 100 | сталь | 3 | 47 |
| 3. | водопровод ул. Москальская, ул. Старожильская | 1992 | 4460 | 100 | ПНД | 3 | 47 |
| 4. | водопровод ул. Спортивная СПТУ № 13 | 1987 |  | 100 | ПНД | 3 | 47 |
| 5. | колодцы водопроводных сетей | 1987 | – | 125 | ж/б | 3 | 65 |

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- использование устаревших технологий водоочистки;

- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов; - низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие показатели аварийности на сетях;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета воды.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды выполняется своевременно.

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В Любино-Малоросском сельском поселении Любинского района территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Таблица 10 – Перечень объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № пп. | Объект права | Субъект права |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водовод, общей протяженностью 11345.00 п .м, инвентарный номер 60000007, состоящий из 38 смотровых колодцев, 48 задвижек, 2 резервуаров для воды, расположенный по адресу: Омская область, Любинский р-н, от рп Красный Яр - территория УПТК до с. Любино-Малороссы - насосная станция. | Любинский муниципальный район Омской области, Устав зарегистрирован Постановлением Законодательного Собрания Омской области 22.10.1996 г. № 199, местонахождение: 646160, Россия, Омская область, Любинский район, рп Любинский. |
| 2 | Водопроводные сети, общей протяженностью 19343.00 м, инвентарный номер 60000008, состоящие из 147 смотровых колодцев, 15 водоразборных колонок, 131 водопроводных ввода, расположенные по адресу: Омская область, Любинский р-н, с. Любино-Малороссы, от насосной станции до ул. Советская, ферма № 2. | Любинский муниципальный район Омской области, Устав зарегистрироваг Постановлением Законодательного Собрания Омской области 22.10.1996 г. № 199, местонахождение: 646160, Россия. Омская область, Любинский район, рп Любинский. |
| 3 | Сооружение (насосная станция), общей площадью 158.50 кв.м, инвентарный номер 2454, расположенное по адресу: Омская область, Любинский р-н. 600 м. южнее с. Любино-Малороссы. | Любинский муниципальный район Омской области, Устав зарегистрирован; Постановлением Законодательного Собрания Омской области 22.10.1996 г. № 199, местонахождение: 646160, Россия, Омская область, Любинский район, рп Любинский. |
| 4 | Водопровод, общей протяженностью 5200.00 м, состоящий из стальных труб протяженностью 740 м, труб ПНД протяженностью 4460 м, 27 смотровых колодцев, 14 водоразборных колонок, инвентарный номер 2225, расположенный по адресу: Омская область, Любинский р-н, с. Любино-Малороссы, ул. Москальская, ул. Старожильская, ул. Спортивная, ул. Москальская ВК№1, ул. Старожильская ж/дом № 6. | Муниципальное образование "ЛюбиноМалоросское сельское поселение" Любинского муниципального района Омской области |

- Направления развития централизованных систем водоснабжения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения в Любино-Малоросском сельском поселении обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.

Наименование целевых программ, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 11.

Таблица 11 – Целевые программы и показатели

| Долгосрочная целевая программа Любинского муниципального района Омской области "Чистая вода (2010 - 2015 годы)" |  |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Целевая программа позволит - улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в целом по Любинскому муниципальному району; - повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения к 2016 году по сравнению с 2009 годом на 15 процентов; - обеспечить снижение доли водоводов, нуждающихся в замене, с 2009 года по 2015 год на 5 процентов; - обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей с 21,1 процента до 11,9 процента; - снизить аварийность на водопроводных сетях |
| Основные целевые индикаторы | - уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения (в процентах); - снижение доли водопроводных сетей нуждающихся в замене (в процентах); |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любинского муниципального района на 2012-2016 годы |  |
| Основные цели и задачи | В частности: - развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, качественное и надежное обеспече- |
|  | ние потребителей коммунальных услуг в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов; - замена устаревшего и изношенного оборудования, привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; снижение издержек и повышение качества коммунальных услуг. |
| Основные целевые индикаторы | В частности: - снижение уровня износа систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения |
| Долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» |  |
| Основные ожидаемые конечные результаты | Реализация программы позволит: -обеспечить сокращение энергоемкости валового муниципального продукта не менее чем на 40 % к уровню 2007 года; - сократить расходы консолидированного бюджета Любинского муниципального района Омской области на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов и воды не менее чем на 15 % к уровню 2009 года (в сопоставимых условиях); -довести уровень обеспеченности объектов муниципальной формы собственно приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды до 100 % |
| Основные целевые показатели | В частности: - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Любинского муниципального района; - экономия воды в натуральном и стоимостном выраже- нии (для фактических и сопоставимых условий) |

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния главных водоводов, насосной станции, резервуаров чистой воды, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения производится решением общего собрания сельского поселения с учетом степени износа труб.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

Общий баланс подачи и реализации воды за 12 месяцев (11.2012-11.2013) приведен в таблице 12 и на диаграмме рисунка 2 на основе предоставленных данных абонентского отдела ОАО «Омскоблводопровод» р. п. Любино. Данные по оценке структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке использованы на основании анализа потерь воды ОАО «Омскоблводопровод» в Любино-Исилькульский групповом водопроводе и представлены в таблице 13.

Таблица 12 – Общий баланс подачи и реализации воды за 12 месяцев (11.201211.2013) в Любино-Малоросском сельском поселении

| Показатель | Объем, м3 | Доля от поданной воды, % |
| --- | --- | --- |
| Объем поданной воды | 194,68 | 100 |
| Объем реализованной воды | 140,99 | 72,42 |
| Потери воды | 53,69 | 27,58 |

Потери воды,

Объем

реализованно

й

воды

,

тыс

.

м

3

; 53,

69

тыс.м3;

2462,64

Рисунок 2 – Общий баланс подачи и реализации воды

Любино-Малоросского поселения

Таблица 13 – Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

| Потери | Объем потерь, тыс.м3/год | Доля от общих потерь, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери (включены в тариф) | 14,47 | 26,95 |
| Потери вследствие порывов, утечек | 11,21 | 20,87 |
| Потери по сетям, не переданным на обслуживание в ОАО «Омскоблводопровод» | 4,96 | 9,23 |
| Погрешности в работе приборов учета | 1,38 | 2,57 |
| Коммерческие потери (хищения, недоначисления) | 21,68 | 40,37 |
| Всего | 53,69 | 100 |

Коммерческие

Погрешности в 	потери работе

(

хищения

,

недоначисле

-

ния

)

,

тыс

.

м

;

3

342,46

Нормативные

потери

(

включены

в

тариф

,

)

тыс

.

м

3

;

47

14

,

Потери

вследствие

порывов

,

приборов

учета

,

тыс

.

м

; 1,

38

3

Потери

по

сетям

,

не

переданным

на

обслуживание

в

ОАО

«

Омскоблводоп

ровод

»,

тыс

.

м

;

3

4

96

,

утечек, тыс.м3;

11,21

Рисунок 3 – Структурные составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача воды в единую технологическую зону обеспечивается одним поставщиком ОАО «Омскоблводоканал». Территориальный баланс по населенным пунктам приведен ниже в таблице 14.

Таблица 14 – Территориальный баланс по населенным пунктам за 12 месяцев (11.2012-11.2013)

| Населенный пункт | Объем поданной воды |  | Доля от общей поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | годовой, тыс. м3 | суточный максимальный, м3 |  |
| д. Китайлы | 12,79 | 21,59 | 0,37 |
| п. Политодел | 53,00 | 89,51 | 33,91 |
| с. Любино- Малороссы | 128,89 | 217,66 | 65,71 |
| Всего | 194,68 | 328,77 | 100 |

с

.

Любино

-

Малороссы

,

тыс

.

м

3

;

д

.

Китайлы

,

тыс

.

м

3

; 53,

00

п. Политодел, тыс. м3; 12,79

128,89

Рисунок 4 – Территориальный баланс по населенным пунктам

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Таблица 15 – Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 12 месяцев (11.2012-11.2013)

| Группа абонента | Нужды | Объем, тыс.м3 | Доля от общего реализованного объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| физические лица | жилые здания | 50,35 | 35,71 |
|  | полив приусадебных участков | 11,33 | 8,04 |
|  | пожаротушение | 0,00 | 0,00 |
|  | личный скот | 10,64 | 7,55 |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения | 46,48 | 32,97 |
|  | промышленные объекты | 0,37 | 0,26 |
|  | сельскохозяйственные объекты | 20,99 | 14,89 |
|  | индивидуальные предприниматели | 0,82 | 0,58 |
|  | полив | 0,00 | 0,00 |
|  | пожаротушение | 0,00 | 0,00 |
| Всего |  | 140,99 | 100 |

Потребители услуг ОАО «Омскоблводоканал» делятся на 2 категории: - физические лица (население);

- юридические лица (бюджетные, промышленные и сельскохозяйственные организации, а также предприятия жилищно- коммунального комплекса).

Наиболее крупными потребителями воды являются юридические лица: фермы КРС ЗАО «Рассвет» и база отдыха ООО «Политотдел»».

объекты

общественно

-

делового

назначения

,

тыс

.

м

3

; 46,

48

промышленные

объекты

,

тыс

.

м

3

;

0

,

37

сельско

-

хозяйст

венные

объекты

,

тыс

.

м

99

; 20,

3

ИП

,

тыс

.

м

3

; 0,

82

полив

приусадебных

участков

,

тыс

.

м

33

; 11,

3

тыс

.

м

; 10,

64

3

полив

,

тыс

.

м

;

3

,

00

0

пожаротушение

,

жилые

здания

,

тыс

.

м

3

; 50,

35

личный скот, 	тыс.м3; 0

Рисунок 5 – Годовой структурный баланс реализации питьевой воды

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 16 – Фактическое и расчетное потребления населением питьевой воды

| № пп. | Наименование расхода | Фактический расход, тыс.м3/год | Расчетные (нормативные) данные, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 50,35 | 41,39 |
| 2 | Производственные нужды | 0,37 | 0,12 |
| 3 | Сельскохозяйственные нужды | 31,63 | 61,79 |
| 4 | Культурно-бытовые нужды | 47,30 | 42,5 |
| 5 | Полив | 11,33 | 11,33 |
| 6 | Неучтенные расходы (потери) | 53,69 | 23,63 |
| 7 | Всего | 194,68 | 180,76 |

Хозяйственно-

Неучтенные 	питьевые

Производствен

ные

нужды

,

тыс

.

м

3

/

год

;

37

0

,

нужды

,

тыс

.

м

/

3

год

;

35

,

50

расходы

(

потери

,

)

тыс

.

м

3

/

год

;

53

,

69

Сельскохозяйс

твенные

нужды

,

Полив

,

тыс

.

м

3

/

год

;

,

11

33

Культурнобытовой

сектор,

| тыс.м3/год; 47,30 | тыс.м3/год; 31,63 |
| --- | --- |

Рисунок 6 – Фактическое потребление населением питьевой воды

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Индивидуальные приборы учета холодной воды установлены у большинства потребителей. Забор воды из водоразборных колонок осуществляется в свободном доступе, расчет осуществляется по установленным нормативам.

Оснащенность приборами учета и их плановая установка входит в долгосрочную муниципальная целевая программа «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы» и косвенно является целевым показателем «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов- с  использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды потребляемой на территории муниципального образования», динамика которого приведена в разделе 7.

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

После ликвидации водозаборных сооружений на озере Старица Иртыша в

г. п. Красный Яр, питавших ЛИГВ и создававших значительный резерв водопотребления, в Любино-Малоросском сельском поселении в летний период наблюдается снижение давления в разводящих сетях и дефицит воды.

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации планов поселения на перспективную застройку территории.

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетом положительной динамики роста потребителей различных секторов на основе:

- реального роста населения;

- долгосрочной целевой программы Любинского муниципального района Омской области «Семья и демография (2010-2015 годы)»;

- долгосрочной муниципальной целевой программы Любинского муниципального района Омской области «Жилище (2010-2015 годы)»;

- долгосрочной целевой программы Любинского муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Любинского муниципального района

Омской области (2010-2015 годы)»;

- долгосрочной целевой программа Любинского муниципального района Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Любинском муниципальном районе Омской области на 2010-2015 годы», а также снижения потерь воды по результатам завершения:

- долгосрочной муниципальной целевой программы «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы»;

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Любинского муниципального района на 2012-2016 годы»;

- долгосрочной целевой программы Любинского муниципального района Омской области «Чистая вода (2010 - 2015 годы)».

Таблица 17 – Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2023 г.

| Нужды | Расчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Хозяйственнопитьевые, тыс. м3 | 62,19 | 62,69 | 63,21 | 63,73 | 64,25 | 64,78 | 65,31 | 65,85 | 66,40 | 66,95 | 67,51 |
| Производственные, тыс. м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Сельскохозяйственные, тыс. м3 | 32,42 | 32,75 | 33,07 | 33,41 | 33,74 | 34,08 | 34,42 | 34,76 | 35,11 | 35,46 | 35,81 |
| Культурнобытовые, тыс. м3 | 46,83 | 46,36 | 45,90 | 45,44 | 44,99 | 44,54 | 44,09 | 43,65 | 43,21 | 42,78 | 42,35 |
| Неучтенные расходы (потери), тыс. м3 | 42,63 | 19,34 | 19,30 | 19,27 | 19,24 | 19,21 | 19,18 | 19,15 | 19,13 | 19,11 | 19,08 |
| Всего, тыс. м3 | 185,3 | 162,5 | 162,9 | 163,3 | 163,7 | 164,2 | 164,6 | 165,1 | 165,6 | 166,1 | 166,7 |

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют (п.1.4.6.).

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемая величина потребления питьевой воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления питьевой воды до 2024 г. п. 3.7.

Таблица 18 – Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды

| Показатель | Фактическое по- требление, тыс. м3 | Ожидаемое потребление, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| годовое | 195 | 185 | 163 | 163 | 163 | 164 | 164 | 165 | 165 | 166 | 166 | 167 |
| среднесуточное | 0,53 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| максимальное суточное | 0,59 | 0,56 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления питьевой воды Любино-Малоросского сельского поселения включена в единую технологическую зону, поставщиком воды в которую является ОАО «Омскоблводопровод». Территориальная структура потребления питьевой воды приведена в таблице 19.

Таблица 19 – Территориальная структура потребления воды по отчету абонентского отдела ОАО «Омскоблводопровод»

| Населенный пункт | Группа абонентов | Число абонентов | Годовой объем поданной воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Китайлы | физические лица | 318 | 9,26 |
|  | юридические лица | 3 | 3,53 |
| п. Политодел | физические лица | 390 | 11,17 |
|  | юридические лица | 3 | 41,83 |
| с. Любино- Малороссы | физические лица | 1985 | 41,25 |
|  | юридические лица | 8 | 87,64 |
| Всего |  | 2707 | 194,68 |

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественноделового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 20 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип або- нента | Категория потребителей | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| физи ческие лица | жилые здания, тыс.м3 | 50,86 | 51,36 | 51,88 | 52,40 | 52,92 | 53,45 | 53,98 | 54,52 | 55,07 | 55,62 | 56,18 |
|  | полив, тыс.м3 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
|  | объекты общественноделового назначения, тыс.м3 | 46,83 | 46,36 | 45,90 | 45,44 | 44,99 | 44,54 | 44,09 | 43,65 | 43,21 | 42,78 | 42,35 |
|  | промышленные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| юридические лица | объекты, тыс.м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | сельскохозяйственные объекты, тыс.м3 | 32,42 | 32,75 | 33,07 | 33,41 | 33,74 | 34,08 | 34,42 | 34,76 | 35,11 | 35,46 | 35,81 |
|  | индивидуальные предприниматели, тыс.м3 | 0,90 | 0,99 | 1,04 | 1,09 | 1,15 | 1,21 | 1,27 | 1,33 | 1,40 | 1,47 | 1,54 |

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Прогноз снижения потерь составлен на основании долгосрочной целевой программы Любинского муниципального района Омской области «Чистая вода (2010 - 2015 годы)» и ее основных ожидаемых конечных результатов: обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей до 11,9 процента, а также с учетом роста общего потребления воды.

Таблица 21 – Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке

| Показатель | Фактические потери, тыс. м3 | Планируемые потери, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| годовые | 53,69 | 42,63 | 19,34 | 19,30 | 19,27 | 19,24 | 19,21 | 19,18 | 19,15 | 19,13 | 19,11 | 19,08 |
| среднесуточные | 0,147 | 0,117 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,053 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица 22 – Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

| Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Объем поданной воды, тыс.м3 | 185,3 | 162,5 | 162,9 | 163,3 | 163,7 | 164,2 | 164,6 | 165,1 | 165,6 | 166,1 | 166,7 |
| Объем реализованной воды, тыс.м3 | 142,7 | 143,2 | 143,6 | 144,0 | 144,5 | 145,0 | 145,5 | 146,0 | 146,5 | 147,0 | 147,6 |
| Потери воды, тыс.м3 | 42,63 | 19,34 | 19,30 | 19,27 | 19,24 | 19,21 | 19,18 | 19,15 | 19,13 | 19,11 | 19,08 |

Таблица 23 – Перспективный территориальный баланс водоснабжения

| Населенный пункт |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| д. Китайлы, тыс.м3 | 12,17 | 10,67 | 10,70 | 10,73 | 10,75 | 10,78 | 10,81 | 10,84 | 10,88 | 10,91 | 10,95 |
| п. Политодел, тыс.м3 | 50,46 | 44,24 | 44,35 | 44,46 | 44,58 | 44,70 | 44,83 | 44,96 | 45,09 | 45,23 | 45,38 |
| с. ЛюбиноМалороссы, тыс.м3 | 122,7 | 107,6 | 107,8 | 108,1 | 108,4 | 108,7 | 109,0 | 109,3 | 109,6 | 110,0 | 110,3 |
| Всего, тыс.м3 | 185,3 | 162,5 | 162,9 | 163,3 | 163,7 | 164,2 | 164,6 | 165,1 | 165,6 | 166,1 | 166,7 |

Таблица 24 – Перспективный структурный баланс водоснабжения

| Группа абонентов |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| физические лица, тыс.м3 | 62,19 | 62,69 | 63,21 | 63,73 | 64,25 | 64,78 | 65,31 | 65,85 | 66,40 | 66,95 | 67,51 |
| юридические лица, тыс.м3 | 80,53 | 80,47 | 80,39 | 80,31 | 80,25 | 80,19 | 80,15 | 80,11 | 80,09 | 80,08 | 80,08 |
| Всего, тыс.м3 | 142,7 | 143,2 | 143,6 | 144,0 | 144,5 | 145,0 | 145,5 | 146,0 | 146,5 | 147,0 | 147,6 |

Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует (Часть 2).

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п.3.9 потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2024 году потребность сельского поселения в питьевой воде должна составить 0,46 тыс.м3/сут. против 0,53 тыс.м3/сут. в 2013 г.

Годовой подъем воды, питаемой в том числе ЛИГВ, составляет 9 658,206 тыс.м3 в 2012 г. – 26,5 тыс.м3/сут и 10 090,565 тыс.м3 в 2011 г. – 27,65 тыс.м3/сут.

ЛИГВ имеет свои очистные сооружения. Проектная производительность очистных сооружений ЛИГВ – 50 тыс. м3/сутки.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в таблице 25.

Однако ЛИГВ является групповым водопроводом, питающим значительное количество населенных пунктов. Географическое расположение на значительном удалении Любино-Малоросского поселения от водозаборных сооружений вызывает в летнее время дефицит воды.

План мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любинского муниципального района на 2012-2016 годы по развитию систем водоснабжения предусматривает строительство насосной станции и водозаборного сооружения с устройством очистных сооружений в р.п. Красный Яр Любино-Иссилькульского группового водопровода, что позволит ликвидировать дефицит воды в Любино-Малоросском сельском поселении.

Таблица 25 – Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды

| Показатель |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факти- ческое | ожидаемое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| среднесуточное потребление, тыс.м3 | 0,53 | 0,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,46 | 0,46 |
| среднесуточный водозабор воды, тыс.м3 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| резерв по водозабору, тыс.м3 | 25,9 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| резерв по мощности водозабора, % | 98,0 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| производительность очистных сооружений, тыс.м3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| резерв очистных сооружений, тыс.м3 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| резерв по мощности очистных сооружений, % | 98,9 | 99,0 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах

Любино-Малоросского сельского поселения является Муниципальное образование

«Любино-Малоросское сельское поселение» Любинского муниципального района Омской области, заключившие долгосрочный договор аренды с ОАО «Омскоблводопровод».

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В виду того, что территория Любино-Малоросского сельского поселения не имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требуются.

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 26 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство насосной станции и водозаборного сооружения с устройством очистных сооружений в р.п. Красный Яр ЛИГВ | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство уличного водопровода 2 км (подводов к домам) в с. Китайлы | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Приобретение и установка РЧВ V=250 м3 в с. Китайлы |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сооружение модульной насосной станции в с. Китайлы |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство уличного водопровода 2 км (подводов к домам) в с. ЛюбиноМалороссы |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6 | Реконструкция уличного водопровода 12,1 км (подводов к домам) в с. Любино-Малороссы |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | Реконструкция насосной станции в с. Любино- Малороссы |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство уличного водопровода 1,2 км (подводов к домам) в п. Политотдел |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Приобретение и установка РЧВ V=300 м3 в п. Политотдел |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 10 | Сооружение модульной насосной станции в п. Политотдел |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Любино-Малоросского сельского поселения направлено на решение задач, приведенных в таблице 27.

Таблица 27 –Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство насосной станции и водозаборного сооружения с устройством очистных сооружений в р.п. Красный Яр для водоснабжения ЛИГВ | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
| 2 | Строительство уличного водопровода 2 км (подводов к домам) в с. Китайлы | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 3 | Приобретение и установка РЧВ V=250 м3 в с. Китайлы | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 4 | Сооружение модульной насосной станции в с. Китайлы | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 5 | Строительство уличного водопровода 2 км (подводов к домам) в с. Любино-Малороссы | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 6 | Реконструкция уличного водопровода 12,1 км (подводов к домам) в с. Любино-Малороссы | сокращение потерь воды при ее транспортировке |
| 7 | Реконструкция насосной станции в с. Любино- Малороссы | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 8 | Строительство уличного водопровода 1,2 км (подводов к домам) в п. Политотдел | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 9 | Приобретение и установка РЧВ V=300 м3 в п. Политотдел | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
| 10 | Сооружение модульной насосной станции в п. Политотдел | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |

Потенциальные водозаборные и очистные сооружения по пп. №1 вышеуказанной таблицы 27 располагаются в городском поселении Красный Яр на озере Старица Иртыша. Согласно данным Федерального агентства по недропользованию Омского филиала ФБУ "ТФГИ по Сибирскому федеральному округу" площадь зеркала этого поверхностного источника водоснабжения составляет 458,73 Га.

До 2009 г. ЛИГВ осуществлял водозабор из озера Старица Иртыша. Износ очистных сооружений и водозаборных сооружений стал причиной их исключения из эксплуатации.

Гидрогеологические и санитарные характеристики озера Старица Иртыша идентичны характеристикам самой реки Иртыш.

Старица Иртыша – крупный резервный водоем, который может обеспечить водоснабжение пяти районов Омской области, поэтому изменение гидрогеологических и санитарных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения, маловероятно.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По состоянию на декабрь 2013 г строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. В соответствии с п. 4.1 планируется установка модульных насосных станций, в состав которых входят модули автоматики, являющиеся системой управления режимами водоснабжения.

Развитие систем диспетчеризации и телемеханизации в поселении не предполагается.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Более 95 % жилых домов оснащены индивидуальными приборами учета (ИПУ) воды, по которым население производит оплату за потребленную воду.

Культурно-бытовые и общественно-политические здания ИПУ оснащены на 100 %.

ИПУ установлены на фермах ЗАО «Рассвет» в с. Любино-Малороссы и д. Китайлы.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Последовательность перечисленных вариантов маршрутов прохождения трубопроводов разработана с учетом близости расположения к существующим и наиболее ресурсопроизводительным сетям водоснабжения по населенным пунктам.

Таблица 28 – Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в п. Политотдел

| № пп | Маршруты прохождения трубопроводов(трасс) | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Школьная – присоединение к сущ. водопроводу до существующего тупикового водопровода на ул. Молодежная | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 2 | ул. Ленина – присоединение к существующей тупиковой ветки, конец которой расположен на ул. Школьная, до ул. Молодежная | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 3 | ул. Гагарина – присоединение к сущ. водопроводу до ул. Молодежная с образованием тупиковой ветки. | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 4 | Молодежная – присоединение к узлу сети на пересечении с ул. Школьная до ул. Ленина с кольцеванием ул. Гагарина и ул. Ленина непосредственно | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |

Таблица 29 – Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в Китайлы

| № пп | Маршруты прохождения трубопроводов(трасс) | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Северная часть улицы деревни – присоединение к существующему водоводу | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 2 | Южная часть улицы деревни – присоединение к северной ветки | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |

Таблица 30 – Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в Любино-Малороссы

| № пп | Маршруты прохождения трубопроводов(трасс) | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Продление тупиковой ветки ул. Рабочая на восток в зону существующей застройки (400 м) | организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |
| 2 | Тупиковые ветки-водопроводы от ул. Старожильская в юго-зап. Часть зоны перспективной индивидуальной жилой застройки (1 очередь) | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |
| 3 | Тупиковые ветки-водопроводы от ул. Москальская в юго-зап. Часть зоны перспективной индивидуальной жилой застройки (2 очередь) | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В д. Китайлы расположение модульной насосной станции планируется в центральной части деревни, с южной стороны поворота единственной улицы, с образованием двух тупиковых веток.

Такой вариант расположения насосной станции с максимальной близостью потребителей обеспечит  наименьшее количество потерь напора воды, а следовательно меньшее потребление электроэнергии насосов.

В п. Политотдел и с. Любино-Малороссы замену насосных станций следует производить на месте существующей для исключения потребности дополнительных санитарных зон и отчуждения сельскохозяйственных территорий.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенных пунктов, в том числе с учетом перспективной застройки

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении 1.

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселении не планируется.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Любино-Малоросского сельского поселения сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций водоочистки располагаются на значительном удалении от поселения: у источника водоснабжения ЛИГВ – оз.Троицкое.

При реализации второго источника водоснабжения ЛИГВ, его фильтровальные сооружения также будут располагаться на значительном удалении.

Предлагаемы к строительству и реконструкции объекты централизованного водоснабжения будут подсоединены исключительно к ЛИГВ. Мер по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн промывными водами не требуется.

  - Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Любино-Малоросского сельского поселения не производится.

Склады химических реагентов отсутствуют для прочих целей отсуствуют.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любинского муниципального района на 2012-2016 годы по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже в таблице 31.

Таблица 31 – Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № |  | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пп | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Строительство насосной станции и водозаборного сооружения с устройством очистных сооружений в р.п. Красный Яр Любино-Иссилькульского группового водопровода* | 31662,1 | 31662,1 | 5702,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 69026,8 |
|  | областной бюджет | 31162,1 | 31162,1 | 5202,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 67526,8 |
|  | бюджет района | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 2 | Строительство уличного водопровода 2 км (подводов к домам) в с. Китайлы (внебюджетные источники) | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3 | Приобретение и установка РЧВ V=250 м3 в с. Китайлы (бюджет района, внебюджетные источники) |  |  |  | 950 |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
| 4 | Сооружение модульной насосной станции в с. Китайлы (бюджет района, внебюджетные источники) |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |
| 5 | Строительство уличного водопровода 2 км (подводов к домам) в с. Любино-Малороссы (бюджет поселения, внебюджетные источники) |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 6 | Реконструкция уличного водопровода 12,1 км (подводов к домам) в с. Любино-Малороссы (бюджет поселения, внебюджетные источники) |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1400 |
| 7 | Реконструкция насосной станции в с. ЛюбиноМалороссы (бюджет района, бюджет поселения) |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Строительство уличного водопровода 1,2 км (подводов к домам) в п. Политотдел (внебюджетные источники) |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 9 | Приобретение и установка РЧВ V=300 м3 в п. Политотдел (бюджет поселения, внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 1050 |
| 10 | Сооружение модульной насосной станции в п. Политотдел (бюджет поселения, внебюджетные источники) |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |
|  | Итого | 31762,1 | 32112,1 | 8702,6 | 950 | 1200 | 3200 | 1250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 79976,8 |

* - по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любинского муниципального района на 2012-2016 годы

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям качества питьевой воды, надежности и бесперебойности водоснабжения, качества обслуживания абонентов относятся целевые индикаторы долгосрочной целевой программы Любинского муниципального района Омской области «Чистая вода (2010-2015 годы)». Динамика показателей приведена в таблице 32.

Таблица 32 – Целевые индикаторы долгосрочной целевой программы «Чистая вода (2010-2015 годы)»

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения | % | 49 | 51 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Снижение доли водопроводных сетей нуждающихся в замене | % | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 |

Применение программно-целевого метода финансирования мероприятий программы позволила улучшить эффективность функционирования водохозяйственного комплекса по всему Любинскому муниципальному району, в том числе повышен уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, снижена доля водоводов, нуждающихся в замене, в результате снижение удельного веса потерь воды в процессе ее производства и транспортировки до потребителей с 21,1 % до 18,9 %.

В целях получения наибольшей эффективности целевой программы, необходимо увеличение финансирования данной программы, в том числе за счет привлечения средств регионального и федерального бюджетов, либо ее продолжение в перспективе до полной обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения, как показано в таблице 33.

50

Таблица 33 – Перспективная оценка возможной динамики повышения целевых индикаторы долгосрочной целевой программы «Чистая вода (2010-2015 годы)» до 2024 г.

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения | % | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 94 | 97 |
| Снижение доли водопроводных сетей нуждающихся в замене | % | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 52 | 51 | 50 |

К целевым показателям эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, относятся показатели долгосрочной муниципальной целевой программы  «Повышение энергетической эффективности экономики Любинского муниципального района Омской области и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020 годы».

51

Таблица 34 – Общие целевые показатели в области энергосбережения и энергетической эффективности

| № п/ п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов- с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды потребляемой на территории муниципального образования. | процент | 90,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 35 – Целевые показатели в области  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности, отражающие экономию воды

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | В натуральном выражении по Любинскому району | тыс. м3. | 187 | 224 | 287 | 349 | 424 | 512 | 600 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
| 2 | В натуральном выражении по ЛюбиноМалоросскому поселению | тыс. м3. | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 28 | 33 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | В стоимостном выражении по ЛюбиноМалоросскому поселению (в ценах 2013 года: 57,54 р/м3) | тыс. руб. | 596 | 714 | 915 | 1113 | 1352 | 1632 | 1913 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 | 2292 |

Таблица 36 – Целевые показатели в области  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в бюджетном секторе

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Удельный расход воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел | 2,72 | 2,64 | 2,56 | 2,48 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 2 | Удельный расход воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел | -0,08 | -0, 08 | -0, 08 | -0,08 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) | куб.м /чел | -2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муници- | – | -0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | пальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ЭЭ на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями Любинского района | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 37 – Целевые показатели в области  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в жилищном фонде

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения |  |  |  |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории Любинского района | % | 84,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| 2 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | % | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории Любинского района | % | 92,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м/кв.м | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади | куб.м/кв.м | 0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | куб.м/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для фактических условий |  | -0,03 | -0,02 | -0,005 | -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - для сопоставимых условий |  | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 7 | Изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) в расчете на 1 кв. метр общей площади: | куб.м/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для фактических условий |  | -0,005 | -0,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - для сопоставимых условий |  | 0,005 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | -0,41 | 0,41 | -0,41 | 0,41 |
| 8 | Изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета: | – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для фактических условий |  | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - для сопоставимых условий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 36 – Целевые показатели в области  энергосбережения и повышения  энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче по Любинскому району | тыс.куб.м | -181,89 | -176,59 | -171,45 | -166,45 | -161,61 | -156,90 | -152,33 | -147,89 | -147,89 | -147,89 | -147,89 | -147,89 | -181,89 | -176,59 |
| 2 | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче по ЛюбиноМалоросскому поселению | тыс.куб.м | -10,08 | -9,78 | -9,50 | -9,22 | -8,95 | -8,69 | -8,44 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -10,08 | -9,78 |

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный в таблице 31 рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 5 лет. С учетом того, что сооружение водозаборных и очистных сооружений производится для всего ЛИГВ и преимущественно за счет областного бюджета, наименование этого мероприятия не учитывается.

Таблица 37 – Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности

| № пп | Показатель | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс.р | 100 | 450 | 3000 | 950 | 1200 | 3200 | 1250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10950 |
| 2 | Текущая эффективность мероприятия 2014 г, тыс.р | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 220 |
| 3 | Текущая эффективность мероприятия 2015 г, тыс.р |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 900 |
| 4 | Текущая эффективность мероприятия 2016 г, тыс.р |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 5400 |
| 5 | Текущая эффективность мероприятия 2017 г, тыс.р |  |  |  | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 1520 |
| 6 | Текущая эффективность мероприятия 2018 г, тыс.р |  |  |  |  | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1680 |
| 7 | Текущая эффективность мероприятия 2019 г, тыс.р |  |  |  |  |  | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 3840 |
| 8 | Текущая эффективность мероприятия 2020 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 1250 |
| 9 | Текущая эффективность мероприятия 2021 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 |
| 10 | Текущая эффективность мероприятия 2022 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 11 | Текущая эффективность мероприятия 2023 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 80 |
| 12 | Текущая эффективность мероприятия 2024 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 13 | Эффективность мероприятия, тыс.р | 20 | 110 | 710 | 900 | 1140 | 1780 | 2030 | 2070 | 2110 | 2150 | 2190 | 15210 |
| 14 | Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,389 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Участок водовода д. Китайлы – п. Политотдел 200 м не имеет объекта права. В настоящий момент выполняется организации постановки в установленном порядке этого объекта на учет в качестве бесхозяйного объекта недвижимого имущества и признания права муниципальной собственности.

Организация, являющаяся поставщиком воды по водоводу, – ОАО «Омскоблводопровод»

59

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Существующая система водоотведения Любино-Малоросского поселения нецентрализованная и представлена индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами на поле ассенизации.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Дождевые и талые сточные воды с поселения не выводятся и не очищаются.

Процент оборудования населения внутренней системой канализации по поселению составляет 50 %. Развитее централизованной канализации в генеральном плане поселения не планируется.

Вывоз сточных вод осуществляет коммунально-бытовое предприятие ЖКХ ООО «Любино-Малоросское».

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствует. Системы очистки сточных вод отсутствуют. Локальных очистных сооружений в поселении не имеется.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения Централизованные системы водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствуют.

Отвод сточных бытовых и производственных вод производится вывозом ассенизаторскими машинами коммунально-бытового предприятия ЖКХ ООО «ЛюбиноМалоросское».

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях отсутствует, так как централизованных систем водоотведения в ЛюбиноМалоросском сельском поселении не имеется. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Канализационные коллекторы, сети и прочие объекты централизованной системы водоотведения на в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствуют.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Объекты централизованной системы водоотведения на территории ЛюбиноМалоросского сельского поселения отсутствуют

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствует.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На декабрь 2013 г. к территориям муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения, относятся д. Китайлы, п. Политотдел и с. Любино-Малороссы.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие централизованных систем водоотведения;

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованная система водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствует.

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России. Для Любино-Малоросского поселения атмосферные осадки составляют 250400 мм/год.

Таблица 37 – Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

Площадь

Населен

-

ный

пункт

общая

,

Га

средний

объем

притока

неорганизованного

стока

,

тыс

.

куб

.

м

/

год

с

.

Любино

-

Малороссы

6825

2100

д

.

Китайлы

1950

600

п

.

Политотдел

90

292,5

Всего

2690

8742,5

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных систем водоотведения жилых домов населения, так и зданий общественнополитического назначения – отсутствуют.

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Централизованная система водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствует.

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

В настоящее время поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют. Прогнозные балансы поступления сточных вод составлены с учетом предложений по строительству объектов централизованной системы водоотведения в с. Любино-Малороссы к 2020 г.

Таблица 38 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| Населенный пункт |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| д. Китайлы, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Политодел, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. ЛюбиноМалороссы, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,0 | 109,3 | 109,6 | 110,0 | 110,3 |
| Всего, тыс.м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,0 | 109,3 | 109,6 | 110,0 | 110,3 |

- Прогноз объема сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также  с учетом предложений по строительству объектов централизованной системы водоотведения в с. Любино-Малороссы к 2020 г. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Таблица 39 – Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в перспективную централизованную систему водоотведения

| Показатель | Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3 | Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| годовое | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,0 | 109,3 | 109,6 | 110,0 | 110,3 |

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованная система водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствует.

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Таблица 40 – Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Населенный пункт |  |  |  |  |  | Год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| д. Китайлы, тыс.м3/год | 12,17 | 10,67 | 10,70 | 10,73 | 10,75 | 10,78 | 10,81 | 10,84 | 10,88 | 10,91 | 10,95 |
| п. Политодел, тыс.м3/год | 50,46 | 44,24 | 44,35 | 44,46 | 44,58 | 44,70 | 44,83 | 44,96 | 45,09 | 45,23 | 45,38 |
| с. ЛюбиноМалороссы, тыс.м3/год | 122,7 | 107,6 | 107,8 | 108,1 | 108,4 | 108,7 | 109,0 | 109,3 | 109,6 | 110,0 | 110,3 |

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Элементы централизованной системы водоотведения в Любино-Малоросском сельском поселении отсутствуют.

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время наблюдается дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения. Необходимых очистных сооружений в поселении нет.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий Любино-Малоросского сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения;

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 41 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Строительство сетей водоотведения в с. Любино- Малороссы |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Любино-Малороссы |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |

Техническими обоснованиями мероприятий таблицы 41 является:

- организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует;

- дальнейшее возможное перспективное обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения, после окончания срока окупаемости предложений;

- сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды, например, коммунально-бытового предприятия ЖКХ ООО «Любино-Малоросское».

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Таблица 42 – Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № пп | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 19 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоотведения в с. Любино- Малороссы | организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Любино-Малороссы | обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют.

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Таблица 43 – Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) в Любино-Малороссы

| № пп | Маршруты прохождения трубопроводов(трасс) | Технические обоснования (разд. 19 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Советская – 2350 м | организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует |
| 2 | ул. Московская – 800 м | организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует |
| 3 | ул. Школьная – 620 м | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта |

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для с. Любино-Малороссы является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территорий населенного пункта и охране окружающей природной среды.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых очистных сооружений – 150 м.

Прокладка сетей планируется вдоль существующей дороги между выгребами и самой дорогой.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Уличная сеть водоотведения планируется расположить вдоль существующей дороги между выгребами и самой дорогой.

Главный коллектор будет располагаться с южной стороны ул. Советская.

Очистных сооружения на расстоянии не ближе 150 м от жилой застройки.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Целесообразно к 2020 г. рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в близлежащие водные объекты.

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 44 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения

| № пп | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс.р |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоотведения в с. Любино-Малороссы | 1 000 |
| 2 | Строительство очистных сооружений канализации в с. Любино-Малороссы | 10 000 |

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 45 – Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

|  | Показатель | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./ км | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 50 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод. подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт·час/м3 | 0,49 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,46 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Любино-Малоросского сельского поселения отсутствуют.

Приложение 1. Схема водоснабжения